- ПРОЕКТ

- внесен главой администрацией

- МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Герб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

- РЕШЕНИЕ

____________							                              № __

г. Всеволожск

О внесении изменений в  Правила благоустройства территории муниципального образования

«Город Всеволожск»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях установления порядка содержания объектов благоустройства, содержания и санитарной очистки территорий муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» принято

- РЕШЕНИЕ:

- Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила благоустройства), утвержденные решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 5 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» изменения, дополнив Раздел 3. «Элементы благоустройства территории» Правил благоустройства пунктами 3.14.5.6. и 3.14.5.7. следующего содержания:

«3.14.5.6. К строящимся и реконструируемым сетям наружного освещения улиц необходимо применять тип светильников в соответствии со следующими характеристиками:

1. Источник света: светоизлучающие диоды;

2. Цвет корпуса светильника: серый;

3. Светильники должны соответствовать ГОСТ 60598-1;

4. Светильники должны комплектоваться драйвером;

5. Электрический класс защиты: I;

6. Коэффициент мощности: не менее 0,95;

7. Драйвер, применяемый в светильниках, оснащенных модулем индивидуального управления, должен поддерживать протокол DALI;

8. Консольные светильники, используемые на дорогах категорий «А», «Б» и «В», должны иметь возможность безинструментального доступа к отсеку драйвера и устройству защиты от перенапряжения, а также возможность безинструментальной замены устройства защиты от перенапряжения;

9. Наличие защиты от перенапряжения не менее 15 кВ/кА, выполненной в виде отдельного устройства;

10. Степень защиты оптического отсека и отсека драйвера светильника: IP 66 согласно ГОСТ 14254-2015 IEC 60529:2013. Допускается применение светильников, соответствующих нескольким степеням защиты, включая обязательное соответствие IP66;

11. Номинальное сертифицированное напряжение: 220-240В/50 Гц;

12. Материал корпуса светильника: литой алюминиевый сплав;

13. Диапазон монтажного диаметра для консольных светильников: не менее чем от 48 до 60 мм;

14. Материал рассеивателя: закаленное стекло или атмосферостойкий поликарбонат;

16. Степень защиты рассеивателя светильника: не менее IK08;

17. Цветовая температура светильников: 3500 – 4000 К ±200 K;

18. Цветовая температура светильников, используемых для освещения нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах категорий «А» и «Б»:  5000 – 6000 К ±200 K;

19. Светильники должны иметь вторичную оптику;

20. Эффективность консольных светильников: не менее 130 лм/Вт;

21. Коэффициент цветопередачи (Ra): не менее 70;

22. Не допускается использование светильников, изготовленных по технологии «chip on board» (монтаж чипа кристалла непосредственно на печатной плате);

23. Климатическое исполнение светильников: У1;

24. Наличие тепловой защиты, предусматривающей автоматическое уменьшение мощности при достижении критических параметров температуры;

25. Расчетное количество часов работы, за которое световой поток светильника снизится не более чем на 20%: не менее 100 000 часов;

Расчет выполняется по методике TM21 «Метод прогнозирования долговременной стабильности светового потока светодиодных источников света» с соблюдением следующих условий:

- значение показателя L принимается равным 80;

- минимальное время испытаний - 10 000 часов;

- данные по спаду светового потока и должны основываться на результатах тестирования светодиодных источников света, выполненного по методике LM-80;

26. Минимальный световой поток консольных светильников, используемых на дорогах категорий «П»: не менее 6500лм.

3.14.5.7. При проектировании наружного освещения предусмотреть автоматическую систему включения и выключения уличного освещения, расположенную в пунктах питания совместимую с системой «Unilight».».

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4.   Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» по использованию земель, архитектуре, строительству и экологическое безопасности.

| Глава муниципального образования | С.В. Богдевич |
| --- | --- |